厦门国际银行总行技防维保服务需求

- 维保服务内容

7*24H问题咨询及技术支持、备件替换、定期巡检、重大场合保障、故障恢复、系统关键数据备份服务、日常优化支持、人员培训等。可保障银行在约定期限内，安防系统各软硬件正常、有效运行。

- 维保范围内设备数量：

（一）设备情况：

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 型号/品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| NVR/硬盘录像机 | 27 | 台 | DS-8632N-I16、DS-FN32CGX、DS-9116HF-FT、DS-FN16CGX、DS-8616N-I16、DS-8608N-I8、iDS-9616NX-I8/FA |
| IPC/摄像机 | 421 | 台 | DS-FCN2057-VIM、DS-FCN2027-VIE、DS-2CD5127EFWV2-IZS、NP-FVY210-P、DS-2CD7147FWDV2-IZS |
| 双鉴探测器 | 151 | 台 | 霍尼韦尔、海康 |
| 门禁一体机 | 121 | 台 | DS-K1T641M、DS-K2604 |
| 监控交换机 | 28 | 台 | H3C/HUAWEI（S1720-28GWR-PWR-4P） |
| 服务器 | 8 | 台 | DS-A72048R中心存储/2U服务器 |
| （可视化）烟感探测器 | 9 | 台 | 海康 |
| LED显示屏 | 9 | 块 | 海康 |
| 拼接器 | 1 | 台 | DS-C10S（海康） |
| 寻呼对讲话筒 | 1 | 套 | 世邦 |
| 报警主机 | 22 | 台 | 霍尼韦尔、海康（DS-19A08-BNG） |
| 客户端电脑 | 7 | 台 | 组装机 |
| 系统软件 | 3 | 套 | 安防系统/海康、报警系统/霍尼韦尔、IP对讲系统/世邦 |
| 背景音乐 | 1 | 套 | 组装机 |

（二）设备分布范围：

厦门国际银行总行区域安防系统与设备维保服务范围，即设备所在区域如下，具体设备分布详见附件一。

- 总行大厦裙楼共7层（-1F-6F）；

- 总行大厦主楼共12层（9F\12F\14F\16F-19F\23F\24F\28F\29F\31F）；

- 海滨大厦6F；

- 海光大厦17F；

- 总行食堂；

- 集美灾备机房；

- 莲花宿舍楼；

- 维保服务涵盖范围及要求

1、针对维保服务范围内的硬件设备故障情况，提供7*24小时技术支持服务，负责解答银行咨询及产品的售后服务事项。必要时，及时排除服务工程师快速到达现场，处理故障，恢复设备/系统正常运行。响应时间及故障解决相关要求：

（1）维保服务商应提供7*24小时响应服务。

（2）到达现场时间。对于我行认为需要维保服务商到达现场解决的故障，维保服务商须在接到行方通知（通知的形式仅限于电话、传真、邮件等）后3个小时内按行方要求派工程师或原厂工程师到达行方指定地点（厦门市内），协助进行故障定位及处理。

（3）故障解决时间。维保服务商承诺工程师或原厂工程师到达现场后12个小时内解决故障并恢复设备/系统正常运行；如因出现现有技防设备硬件损坏（不含列表外的新采购的设备），维保服务商须保证5个工作日内完成硬件免费返修服务，该期间内乙方应提供替代硬件。如无法修复，则需提供全新备件，确保甲方经营活动正常运行。

（4）未解决故障。如维保服务商工程师或原厂工程师未能在承诺时间内解决故障或恢复系统正常运行，行方有权请第三方进行处理，所有费用由维保服务商支付，并由维保服务商承担由此产生的相应损失。

（5）如果因维保服务商原因造成行方设备或部件或系统损坏，维保服务商负责修复，不能修复的应照价赔偿损坏的设备。

- 本地备件库要求。应在项目所在地备用常用备品备件，发送故障且技术人员无法及时解决时，直接使用所在地备品备件，提供同型号整机备机，免费提供给银行更换，从而保证系统安全。

- 具体上述部分安防设备备件清单建议如下：

| 备件清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 监控摄像机 | DS-FCN2057-VIM、DS-FCN2055-VICL、DS-2CD5A87EWDV3-IZS/ZJ、DS-2CD2D25DFWD、NP-FVY210-P、DS-2CD7147FWDV2-IZS | 台 | 3 | 建议参照型号或同等品牌、系列及特殊功能（人脸识别）等项目型设备产品进行备件准备。 |
| 2 | 监控录像机 | DS-8616NX-I9、DS-FN16EGX、DS-FN32EGX、iDS-9616NX-I8/FA、DS-8632N-I16、DS-FN32CGX、DS-9116HF-FT、DS-FN16CGX、DS-8616N-I16、DS-8608N-I8 | 台 | 1 |  |
| 3 | 门禁主机/一体机 | DS-K1T641M、DS-K2604 | 台 | 3 | 需要保障系统兼容性 |
| 4 | 报警主机及键盘 | DS-19A08-BNG DS-19K00-B | 台 | 1 | / |
| 5 | 红外双鉴探测器及相关 | DT-6360（吸顶式）、MIR3500(壁挂式）（含支架）、HC-103（声光报警） | 台 | 2 | 需要保障与报警主机的兼容性 |
| 6 | 监控交换机 | S1720-28GWR-PWR-4P | 台 | 1 | / |
| 7 | 磁吸锁体及相关零件 | DW-AN（出门按钮） BHB-701UD（电插锁，国产秉宏） | 个 | 1 | 需要适应本行玻璃门 |
| 8 | 监控硬盘6T（监控级或以上） | 西数、希捷、海康 | 个 | 3 | / |

- 包括但不限于各类摄像机、录像机/中心存储、门禁（含道闸锁体）、监控大屏、监控电脑客户端、报警主机及探测器、服务器进行配合配置、并对发现的异常维修及设备替换、存储数据恢复等服务，保障安保条线业务不受影响。

- 所有备品备件，应在收到合同签订后10个工作日内备齐。备件备品需要全新产品。

- 替换下来的故障件，由维保公司收回。

- 定期巡检服务。维保服务商必须按行内要求（重要假期、外部临检、季度巡检）配合现场对总行区域进行全面检查、测试，检查项应包括但不限于本说明书附件2的内容。并将相关检测情况参照附件2（或经行内准许的巡检记录模板）出具书面盖章的检测报告。经我行相关人员确认、签署的巡检记录单并提交我行指定人员存档。巡检服务内容包括：

- 软件系统及硬件设备固件升级及评估测试。

- 使用专业软件/设备对安防系统运行情况进行检测。

- 巡检内容包括但不限于：

- 检查报警主机是否正常，报警触发联动后设备、灯光是否能自动打开。

- 对监控电脑磁盘扫描及客户端及录像机磁盘容量及健康情况进行检查。

- 设备和环境是否保持清洁干净、系统是否可以长期正常稳定运行。

- 对机房机柜理线及跳线进行整理和配置。

- 定期配合对总行区域指定场所进行技防设施检查以及节前安全检查。

- 对报警系统软件的配置及报警记录以及IP对讲系统的录音文件进行导出备份服务。

- 其他影响设备正常运行、使用的情况。

- 日常优化支持及配合服务

- 合同期限内，免费提供20项（行方要求的同一件事项完成才算1项）的设备位移、拆除、新装等服务。超过部分按照维保商标准费用执行。

- 维保商应根据银行管理方向、设备运营角度提出优化建议，并配合银行对银行现有软硬件进行配置。

- 安排人员按行内要求定期完成对总行特定区域开展补充安全检查。

5、维保商负责培训我行有关人员，培训事项包括但不限于的技术操作、日常维保注意事项和简单的故障处理。

6、维修保养过程应采取足以防范安全事故的一切措施，确保维保人员和第三者的安全，若发生安全事故，维保商应承担全部法律责任并赔偿一切损失。

附件1：

主要设备明细表

| 所在位置 | 所在楼层 | 前端摄像机数量 | 前端报警探测器数量 | 前端门禁数量 | 报警主机 | 服务器 | 交换机 | 可视化烟感探测器 | 用电主机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总行大厦裙楼 | -1F | 13 | 12 | 4 | 0 |  |  |  |  |
|  | 1F | 21 | 9 | 8 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2F |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 3F | 15 | 10 | 11 | 1 |  |  |  |  |
|  | 4F | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 |  |  |  |
|  | 5F | 27 | 4 | 18 | 1 |  |  |  |  |
|  | 6F | 12 | 9 | 15 | 1 |  |  |  |  |
| 总行大厦主楼 | 9F | 13 | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 12F | 23 | 8 | 4 | 1 |  |  |  |  |
|  | 14F | 29 | 8 | 6 | 1 |  |  |  |  |
|  | 16F | 18 | 8 | 3 | 1 |  |  |  |  |
|  | 17F | 23 | 8 | 4 | 1 |  |  |  |  |
|  | 18F | 25 | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  |
|  | 19F | 24 | 6 | 3 | 1 |  |  |  |  |
|  | 23F | 20 | 7 | 4 | 1 |  |  |  |  |
|  | 24F | 16 | 8 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 28F | 21 | 8 | 4 | 1 |  |  |  |  |
|  | 29F | 24 | 8 | 4 | 1 |  |  |  |  |
|  | 31F | 13 | 6 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 海滨大厦 | 6F | 12 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 海光大厦 | 17F | 10 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 总行食堂 |  | 22 | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 集美灾备机房 |  | 23 | 16 | 14 | 1 |  |  |  |  |
| 莲花宿舍楼 |  | 8 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 421 | 151 | 121 | 22 | 3 | 28 | 9 | 2 |

注：

- 总行大厦、海滨大厦、海光大厦及食堂区域的弱电机房均在各自办公楼层中。相关录像机及报警主机均部署在各自区域的弱电机房中。检查及修缮期间需要由我行人员进行现场陪同。

- 集美灾备机房（厦门市集美区白石二路33号中国电信海峡枢纽大楼4楼）及莲花宿舍楼（厦门市思明区莲花南路映碧里31号）在检查及修缮期间需要由我行人员进行现场陪同。

附件2：

维护保养及检查项目表

单位名称：

巡检人员：                                               巡检日期：

| 系统名称 | 编号 | 维护保养及检查内容 | 检查情况 |  | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 不正常 |  |
| 防盗警系统 | 1 | 各类报警探测器与主机的接线情况 |  |  |  |
|  | 2 | 报警主机电池容量测试 |  |  |  |
|  | 3 | 紧急按钮旁路验证工作情况 |  |  |  |
|  | 4 | 三方报警主机设备的键盘编码调整配置 |  |  |  |
| 监控系统 | 1 | 客户端软件的运行状态检查 |  |  |  |
|  | 2 | 监控电脑的系统日志及系统盘清理 |  |  |  |
|  | 3 | 监控系统涉及的物理网线状态及数据传输情况 |  |  |  |
| 存储系统 | 1 | 系统风扇工作情况 |  |  |  |
|  | 2 | 硬盘工作情况 （硬盘健康度检查） |  |  |  |
| 软件平台 | 1 | 特定软件版本的检查、备份及更新升级： 1、报警系统软件（配置、报警记录等） 2、世邦对讲系统软件（配置、文件等） |  |  |  |
| 门禁系统 | 1 | 门禁的防拆检查 |  |  |  |
|  | 2 | 控制锁具的常见问题检查 （如松动、无法磁吸及插锁等） |  |  |  |
| 其他 | 1 | 各层机房系统配电是否完好 (有无过载、线路接触、插座除尘） |  |  |  |
| 其他维护备注说明 |  |  |  |  |  |
| 行方意见 | 行方签名： |  |  |  |  |

服务范围内的硬件数量在第二点《维保范围内设备数量》所列设备数量上下浮动5%（不足1台的按1台计算）。

例如单次提单要求的涉及单个区域多个或是多个区域的设备调整服务，属于1项事项服务。