自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2024-ZYXJ0219进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 品牌 | 材料名称 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 限价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为 | 精密空调室内机 | NetCol5000-A035H4WE2 | 1. 总冷量35KW，显冷量35kW，水平送风，风量5600 m3/h，尺寸300（W）*1200(D)*2000（H）mm。 2. 电源制式：380/400/415Vac,50/60Hz,3Ph+N+PE。 3.空调采用高效直流变频压缩机与EC风机，室内风机支持在线插拔式维护，室内风机更换不需停机。 4.制冷量可在20%-100%无极调节，最小制冷量7000W（即最小制冷量≤20%）。 5.蒸发器采用高效内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，过滤网组件采用不低于G3等级过滤网。 6.加湿应采用高效的湿膜加湿，加湿量1kg/h。 7.膨胀阀应采用电子膨胀阀,膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移。 8.具备制冷剂不足检测功能，当制冷剂缺少状态下运行，机组产生“制冷剂不足告警”，“制冷剂状态”参数显示“不足”或“严重不足”。 9.设置7英寸真彩触摸屏，可实时显示冷量、风量等关键参数信息，易于操作和运维管理。 10.具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，存储历史记录信息可达200条，存储历史告警信息500条。具备联动与群控功能，同一区域可将30套机组进行统一控制管理。 11.监控性能：应具有RS485/FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus/SNMP开放协议。 12.所供产品需具有低载除湿功能，在显热制冷量小于3600W和湿度95%情况下，可正常除湿，除湿量6kg/h，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险； 13.按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，通过不低于9烈度抗震检验； 14.室外机具有良好的刚性和防腐性能，换热器应采用波纹翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。 | 台 | 4 | 100,000 | 400,000 |
| 2 |  | 精密空调室外机 | NetCol500-A060MC1D0 | 1、室外机尺寸：1107H*1356W*1094D，室外机整体具有良好的防水性能，满足IPX5要求。 2、采用镀锌板和表面磷化+粉末涂层工艺，具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境。 3、电源形式：由室内机供电。 4、室外运行环境：温度-20℃~+45℃。 5、驱动器采用变频驱动器，室外风机调速范围在10%~100%。 6、高效变频驱动轴流风机，独特的镰刀叶片设计，实现大风量、低噪声、高效率的优越性能。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4 |  | 400,000 |
| 备注：整机质保3年，限价含设备及基础安装，不含超出辅材部分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、项目内容

（一）项目要求

1、质量要求：供方提供的设备必须为新出厂的、质量合格的产品，应符合国家及行业相关标准，并符合买方所确定的样品质量要求。

2、交货时间：接到《订货单》后30个日历日内。

3、售后服务要求：

1）提供设备3年保修服务。

2）提供现场咨询及产品使用培训服务。

3）合同未明确的按厂商标准执行。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 400000.00元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、基础安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的20个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

4、厂家授权

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2024年10月8日（周二 ）17 :00（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2024年10月8日（周二 ）17:30。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2024年9月27日

报价单（参考）

报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价单价 | 小计 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人盖章