
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2025-ZYXJ0355进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	子系统
	型号
	品牌
	描述
	单位
	数量
	限价单价（元）
	小计

（元）

	1
	12.5KW机房专用精密空调室内机
	HEX130K3X0A3单冷加热
	海悟
	1、工作环境温度：室内0℃～+40℃,室外-15℃～50℃,湿度：≤95%RH；
2、温度调节范围：+18℃～+40℃，温度调节精度：±0.1℃；
3、湿度调节范围：10%～90%RH，湿度调节精度：±1%RH；
4、温、湿度波动超预设的阀值应能发出报警信号；
5、所投空调机组的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380V，+20%～-20%,频率：50/60Hz±2Hz；
★6、室内机制冷量≥12.5kW，恒温，上前送风，侧回风，风量≥3600m3/h，提供第三方检测报告并加盖原厂公章；
▲7、PTC电加热，加热量≥3KW；
8、机组应具备双电子膨胀阀，采用减小蒸发面积的方式实现空调的除湿功能，要求可实现10%低载除湿。需提供同系列具备CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检测结果为合格的检测报告予以证明。
9、室内机宽度应≤580（mm），深度≤355（mm），高度≤1900（mm）；
10、所投产品应具有高效的现场监控及远程监控能力，并使用国际通用的RS485通讯接口；
11、所投产品的监控系统应具有四遥性能：遥测项目范围：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等。遥信项目范围：开/关机，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，高压/低压，风机正常/故障等。遥控项目范围：开/关机等。遥调项目范围：温/湿度设定等；
12、所投产品在系统监控状态下应具备过压、欠压等报警及故障诊断、告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启，电力缺相保护等功能；
13、室内机要求配置C级防雷元件。需提供实物照片证明。
▲14、机组应具有先进的微处理控制器，能按照设定的温度要求进行自动调节，5吋LCD触摸屏，支持图形显示机组各组件运行状态及温湿度曲线，能储存并显示不少于1000条历史告警信息，不接受代码显示告警信息的显示器；需提供机房精密空调控制系统软件著作权证书复印件加盖生产厂商鲜章；
▲15、室内风机必须采用风量大且启动电流低的EC风机，数量≥1个，具有高效性、体积小、维护便利且可靠性高等优点；
▲16、空调设备为了保障整机稳定性，要求机组的蒸发器、冷凝器为制造商自研并组装。并且换热器应采用传热效率高的内螺纹式铜管和冲缝型亲水膜翅片，需提供制造商的组装车间照片和生产设备购置发票盖章扫描件；
▲17、所投产品应具备高节能特性，配置R410A型冷媒。采用高效变频压缩机，要求设备全年能效比（AEER）≥6.0，提供第三方节能测试报告并加盖原厂公章；
▲18、设备厂商必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书并具有CNAS编号，实验室测试资质检测对象还必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合。需提供证书证明；
▲19、设备应通过国家CQC节能产品认证、国家强制性CCC认证；并提供证书加盖公章；
▲20、设备厂商必须提供符合GB/T27922-2011标准的七星级《售后服务成熟度认证证书》；
▲21、投标设备生产厂商必须具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、知识产权管理体系认证证书、ISO50001能源管理体系认证。
	台
	1
	23000
	23000

	2
	精密空调室外机
	CST013SP1A
	海悟
	外形尺寸：728×405×1370（W×D×H，mm）
设备净重：55（kg）
	台
	1
	7500
	7500 

	3
	精密空调安装
	套
	/
	内外机安装，内外机电源，内外机连接铜管，电源配套，内外机信号线，内外机排水等
	台
	1
	7000
	7000 

	A
	合计
	37500


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。
2、交货时间：中标后3个工作日内完成交付并进行设备调试。
3、售后服务要求：

1）提供设备及辅材安装1年保修服务。
2）提供现场咨询及产品使用培训服务。

3）合同未明确的按厂商标准执行。
4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 37500.0元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的15个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

4、海悟厂家针对该项目的授权书
二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2025年12月27日（周六 ）17:00（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年12月27日（周六 ）17:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价供应商或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价供应商不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年12月24日

报价单（参考）

报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价单价
	小计
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               
	


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                  报价供应商盖章

1

