自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2025-ZYXJ0022C1进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

| 序号 | 费用项名称 | 设备型号、参数 | 单位 | 数量 | 限价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔离心式冷水机组维护保养 | WSC113MBEP65/E3612/C3012-E | 台 | 3 | 31500 | 94500 |
| 2 | 麦克维尔螺杆式冷水机组维护保养 | PFS390.3 | 台 | 1 | 18500 | 18500 |
| 3 | 冷却水泵（一次循环）维护保养 | 250SS-480A N=90kw L=590m3/h H=38m | 台 | 4 | 2450 | 9800 |
| 4 | 冷却水泵（一次循环）维护保养 | 250S-14 N=30kw L=420m3/h H=16m | 台 | 6 | 1700 | 10200 |
| 5 | 冷冻水泵（一次循环）维护保养 | ISG(B)125-125A N=11KW L=195m3/h H=12m | 台 | 2 | 1100 | 2200 |
| 6 | 冷冻水泵（二次循环）维护保养 | ISG(B)125-160 N=22kw L=160m3/h H=32m | 台 | 3 | 1550 | 4650 |
| 7 | 冷冻水泵（二次循环）维护保养 | ISG(B)150-315A N=22KW L=235m3/h H=22m | 台 | 3 | 1550 | 4650 |
| 8 | 冷冻水泵（二次循环）维护保养 | ISG(B)125-200B N=22kw L=110m3/h H=57m | 台 | 3 | 1550 | 4650 |
| 9 | 冷却水塔维护保养 | CDW300ASSY-X | 台 | 1 | 1800 | 1800 |
| 10 | 冷却水塔维护保养 | CDW600ASSY-X | 台 | 3 | 2800 | 8400 |
| 11 | AHU空气处理机维护保养、过滤器更换 | SDK-6-L 6000m³/h 300Pa(空气处理机，六排管） | 台 | 85 | 350 | 29750 |
| 12 | 风机盘管维护保养 | SGCR-600 1040m³/h (高静压风机盘管出口静压30Pa) | 台 | 159 | 90 | 14310 |
| 13 | 风机盘管维护保养 | SGCR-500 900m³/h (高静压风机盘管出口静压30Pa) | 台 | 536 | 90 | 48240 |
| 14 | 风机盘管维护保养 | SGCR-400 720m³/h (高静压风机盘管出口静压30Pa) | 台 | 576 | 75 | 43200 |
| 15 | 风机盘管维护保养 | SGCR-200 360m³/h (高静压风机盘管出口静压30Pa) | 台 | 180 | 70 | 12600 |
| 16 | 恒压二次供水维护保养（含变频器、PLC） | 立式多级离心泵，流量：25m³/h、扬程：80米、功率：11KW。 | 台 | 2 | 900 | 1800 |
| 17 | 恒压二次供水维护保养（含变频器、PLC） | 立式多级离心泵，流量：32m³/h、扬程：60米、功率：11KW。 | 台 | 2 | 900 | 1800 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 311050 |

一、项目内容

（一）项目要求

1、空调主机系统

1.1机组说明：

设备名称：离心式冷水机组

规格型号：WSC113MBEP65/E3612/C3012-E      数量： 3台

制冷剂：R134a

设备名称：螺杆式冷水 机组

规格型号：PFS390.3        数量：1台

制冷剂： R134a

1.2提供的维护保养服务条款：

- 检查启动柜和电器元件

- 检查机组微电脑控制器及其电气元件

- 检查压缩机电机的绝缘情况

- 检查冷水机组的断水保护器的运行

- 检查机组冷凝器及蒸发器等换热器的换热效果

- 检查机组水压降，调节水流量

- 检查油量

- 检查油质（将油采样送有关实验室分析、并提供报告）

- 检查压缩机加热器

- 检查油压

- 更换原厂冷冻油和油过滤器(一次)

- 更换原厂冷媒干燥过滤芯（一次）

- 清洗冷凝器（冷凝器专用刷杆）

- 检查所有操作和安全控制

- 检查机组能量调节装置：上、卸载电磁阀

- 机组运行状况、安全设置、报警等数据的文本交与用户方

- 培训操作人员

- 季节性的机组关机和开机

- 检查检查清理主机马达启动器的触点、测试点接合强度

- 检查调整主机电脑安全保护设置及运作情况

- 检查温度、压力传感器及其A/C转换板的运行情况

- 高压控制柜检修、维护保养

备注：

①、以上部分除检查外，对存在的问题负责维修和维护，以保证机组良好运行。

②、在合同规定的期限内安排夏季不少于两次/月，冬季不少于一次/月的现场察看、检查，如技术问题需要可适当增加察看的次数。

③、接到采购人故障报修电话后，将于15分钟内做出响应；对于必须到达现场解决的故障，维护服务工程师于1小时内到达故障现场，在故障原因确定后，服务商在4小时内（含）修复故障，恢复系统运行。

④、24小时常驻维修人员值班应对突发故障处理（3月至11月份安排不低于3名维修人员常驻现场）

⑤、现场维修人员需持有效的“制冷与空调作业”、“高压电工作业”、“低压电工作业”“高处作业”“焊接与切割”等特种作业操作证。

2、其他辅助设备

2.1机组说明：

设备名称：冷却水泵（一次循环）

规格型号：250SS-480A   N=90kw    L=590m3/h   H=38m   数量： 4台

设备名称：冷却水泵（一次循环）

规格型号：250S-14      N=30kw    L=420m3/h   H=16m   数量： 2台

设备名称：冷冻水泵 (一次循环)

规格型号：250S-14      N=30kw    L=420m3/h    H=16m   数量： 4 台

设备名称：冷冻水泵(一次循环)

规格型号：ISG(B)125-125A  N=11KW   L=195m3/h     H=12 m    数量： 2台

设备名称：冷冻水泵 (文教楼)

规格型号：ISG(B)125-160  N=22kw     L=160m3/h     H=32m    数量： 3 台

设备名称：冷冻水泵(台商楼)

规格型号：ISG(B)150-315A  N=22KW    L=235m3/h     H=22 m   数量： 3台

设备名称：冷冻水泵 (人力楼)

规格型号：ISG(B)125-200B  N=22kw    L=110m3/h     H=57m   数量： 3 台

设备名称：荏原冷却水塔

规格型号：CDW300ASSY-X                        数量: 1台

设备名称：荏原冷却水塔

规格型号：CDW600ASSY-X                        数量: 3台

2.2提供的维护保养服务条款：

- 检查密封情况，若有漏水应更换密封。

- 补充轴承润滑油，若油质变色，有杂质，应予更换。

- 定期清洁水泵电机灰尘，保持散热效果。

- 检查轴承的磨损情况，磨损较大后应及时更换。

- 拆开电机接线盒内的导线连接片，用500V兆欧表摇测电机绕组相与相，相对地间的绝缘电阻值应不低于0.5兆欧。

- 检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。

- 清洁控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。

- 保养完毕起动水泵，观察电流表、是否正常（不能超出电机铭牌上的电流）。

- 观察水泵运转应平稳，无明显振动和异声，压力表指示正常，控制柜各电器无不良噪音。

- 定期检查清理冷却塔却塔水盘、过滤网处污物，放水检查水盘，塔脚的密闭性，调整浮球位置，使水盘水位符合使用要求。

- 检查电机、减速机等传动装置的运转状况。

- 清除布水管及喷头内部的污物，以保证水管畅通，喷头布水均匀。

- 调节顶丝，调整皮带松紧程度，检查皮带有无破损、裂纹，必要时建议更换新皮带。定期巡视检查运行中的冷却塔，征求用户意见，了解冷却塔使用情况。

备注：

①、以上部分除检查外，对存在的问题负责维修和维护，以保证机组良好运行。

②在合同规定的期限内安排夏季不少于两次/月，冬季不少于一次/月的现场察看、检查，如技术问题需要可适当增加察看的次数。

③接到采购人故障报修电话后，将于15分钟内做出响应；对于必须到达现场解决的故障，维护服务工程师于1小时内到达故障现场，在故障原因确定后，服务商在4小时内（含）修复故障，恢复系统运行。（

④、24小时常驻维修人员值班应对突发故障处理（3月至11月份安排不低于3名维修人员常驻现场）

⑤、现场维修人员需持有效的“制冷与空调作业”、“高压电工作业”、“低压电工作业”“高处作业”“焊接与切割”等特种作业操作证。

3、末端盘管、风柜机组、水系统

3.1提供的维护保养服务条款：

- 检查风机盘管出风口温度及清洁出风口。

- 清洗回风过滤网。

- 清洗表冷器。

- 皮带、皮带轮是否松动，对其进行调整或更换。

- 检查风机电机控制线路。

- 检查比例积分温度控制器。

- 风机电机轴承检修加润滑油。

- 检查冷凝水排放情况，检查冷凝水管是否有异常情况，定期排通排水管。

- 对箱体有无变形、结露、漏风现象等进行仔细检查，发现问题立即解决。

- 调整或固定螺丝是否松动。

- 冷冻水、冷却水系统清洗维护保养、加药水质处理（每月提供水质检测报告）。

备注：

①以上部分除检查外，对存在的问题负责维修和维护，以保证机组良好运行。

②在合同规定的期限内安排清洗过滤网1次/月频率。巡检设备夏季不少于两次/月，冬季不少于一次/月的现场察看、检查，如技术问题需要可适当增加察看的次数。

③接到采购人故障报修电话后，将于15分钟内做出响应；对于必须到达现场解决的故障，维护服务工程师于1小时内到达故障现场，在故障原因确定后，服务商在4小时内（含）修复故障，恢复系统运行。

④24小时常驻维修人员值班应对突发故障处理（3月至11月份安排不低于3名维修人员常驻现场）

⑤现场维修人员需持有效的“制冷与空调作业”、“高压电工作业”、“低压电工作业”“高处作业”“焊接与切割”等特种作业操作证。

- ‌多级水泵的维护内容主要包括以下几个方面‌：

4.1日常维护‌：

1）外观检查‌：每天检查泵体是否有异常振动、异响和密封部位是否泄漏‌1。

2）轴承温度监测‌：轴承温度不应超过75℃，若发现温度异常升高，需立即停机检查

3）润滑系统维护‌：定期检查润滑油位，确保在规定范围内，并根据使用情况及时补充或更换润滑油。对于采用油脂润滑的轴承，按照规定周期加注润滑脂，并注意清洁，防止杂质进入；

‌4）密封系统检查‌：检查机械密封的密封面磨损情况。

4.‌2联轴器检查‌：

1）每月检查联轴器的对中情况，确保对中误差在允许范围内‌。

‌2）过流部件检查‌：每季度检查叶轮、导叶等过流部件，清除结垢和沉积物‌1。

‌3）轴承保养‌：每运行2000小时或6个月，清洗轴承并更换润滑脂，加注量一般为轴承腔容积的1/3-1/2‌1。

‌4）全面检修‌：每年进行一次全面检修，包括解体检查各部件磨损情况，测量各部间隙，必要时更换易损件，并进行性能测试。

4.‌3故障预防与处理‌：

‌ 1）振动异常处理‌：发现振动异常时，首先检查基础螺栓是否松动，然后检查转子动平衡是否失准。突然增大的振动需立即停机检查。

‌2）流量和扬程下降处理‌：检查管路系统是否堵塞，泵内部件是否磨损。必要时清除堵塞或更换磨损部件。

‌3）异常噪音处理‌：根据噪音特征判断故障原因，及时采取相应措施。尖锐的噪音可能来自轴承损坏，沉闷的噪音可能是汽蚀现象。

4.4控制柜‌维护‌：

1）确保设备的电气连接稳定，无松动或氧化现象。定期检查变频器的电源线、控制线，清洁变频器散热通道，必要时用仪器检测电气参数。

2）软件更新与参数检查‌：定期检查控制软件的版本是否最新，确保其功能正常。同时，检查设备的运行参数，如设定压力、启动和停止时间等，确保其符合系统要求。

4、交货时间：供方需在接到《订货单》15个日历日内完成货物供应及安装调试。

5、售后服务要求：安装辅材质保1年。

6、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出311050元；否则报价无效。

2）报价包括货物经采购人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括人工

费、配件费、交通费、税费以及可能漏项漏报的一切费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（6%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

7、付款方式：

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及验收合格报告后的15个工作日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

4、需提供常驻维修人员相关“制冷与空调作业”、“高压电工作业”、“低压电工作业”“高处作业”“焊接与切割”等特种作业操作证。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2025年3月7日（周五）17:00（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年3月7日（周五）17:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价供应商或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价供应商不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年3月4日

报价单（参考）

报价供应商名称：

项目编号∶

货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价单价 | 总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价供应商盖章