自营商品采购询价函

各位合作伙伴：

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2025-ZYXJ0186机房改造货物进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

- 项目内容

| 合同包号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 机房环境监控主机 | 尚为 | IMS-900 | 1、工业级低功耗设计，典型功耗5W，无需辅助散热设备; 硬件级写保护，防木马、病毒，保证数据正确性； 2、1个10/100M Base-T 协议自适应网卡，可连接ADSL或网络交换、路由设备； 3、5路RS485，1路RS232复用； 4、1个复位按钮功能，可以恢复系统到出厂状态； 5、电源适配器：抗雷击，抗干扰，防浪涌，可接受AC 100～240 V电压输入，恒压输出DC 12V； 6、LED指示灯：PWR-电源指示、RUN-工作状态指示； 7、工作环境温度：-10℃～+60℃； 8、储存温度：-40℃～+85℃； 9、模块尺寸(mm)：150×80×36 10、监控模块应支持内置WEB服务器，支持B/S架构，管理人员可直接通过浏览器和相应权限就可以实时的查看监控设备的运行状态，可以远程管理、调整相关设备的工作参数。 11、监控模块系统应提供三级操作权限，管理员、操作员和浏览用户； 12、监控模块系统应支持通过浏览器直接查看监控对象的实时数据； 13、监控模块系统应支持本地历史数据存储，支持通过浏览器直接查看监测对象的历史数据； 14、监控模块系统应支持本地告警研判，当监测到告警时，可不依赖于服务器，控制声光报警器开启； 15、监控模块应支持预警时间设置，可减少监测参量在越限点抖动产生的告警影响； 16、监控模块应支持报警冻结和解冻功能，可临时设置冻结传感器在设定的时间内限制其报警，可灵活管理临时性的工作安排。 17、监控模块应支持手动设置时间和网络时间同步； 监控模块系统应支持通过界面进行软件升级操作及远程批量升级。 18、监控模块系统应具备完善的日志模块，包括告警日志、设备运行日志、操作日志，支持通过浏览器分类查看日志，支持导出Excel文件； | 1 | 台 | 9360.00 | 9360.00 |
| 1-2 | 综合监控管理平台 | 尚为 | V6.5 | - 支持在同一平台上将动力环境、门禁、视频整体集成，以提高系统可靠性、可管理性、易用性、安全性； - 呈现全中文界面，图形化设计功能。界面的结构、层次应清晰明了，能够实时直观地显示设备的运行数据和运行状态； - 系统应能够监控到相关设备的实时参数，并能实时通过曲线趋势图进行显示； - 系统的报警级别按重要性设为1-10级，级别越高的报警，表示重要性和危害性越大。系统应具有并行处理报警的能力，对报警事件按优先级的高低进行处理,关通过改变颜色进行识别； - 可以根据报警事件的报警级别提供不同的报警方式，每次报警均对应着一对报警短信（报警和恢复），当一个报警状态解除时（解除条件可以自定义），系统可自动发送相应的恢复短信，以便机房管理人员随时掌握相关动态； - 6、系统日志应至少包括用户操作日志、系统运行状态日志、报警日志、值班日志等。所有日志可以根据查询条件即时生成报表，并可打印输出； 7. 支持双向短信功能:系统支持双向短信查询，可以查询设备的实时数据、状态，也可以通过短信息对设备进行控制，比如通过短消息开门、调节空调温度，开灯，控制摄像头的转动等等。可以设置双向短信功能的权限，并且短信指令可自定义； - 8. 具有告警升级闭环管理功能（告警督办），当管理人员接收到告警信息后，若设置1小时或1天的处理时间，若时间过后告警仍旧存在，系统将告警信息发送给上级主管，形成告警的督办管理机制，确保告警能及时处理； 9. 具有知识库功能，在确认告警过程中，可通过系统录入处理意见和结果，也可以调用系统之前存储的告警处理方案，方便后续人员检查维护； ▲10. 具有台账管理功能，可对现场设备进行登记，形成资产管理目录，方便对机房设备进行统一管理，支持数据导出，提供软件截图证明； ▲11. 平台应具备大屏展示功能，展示内容支持用户自定义配置，平台应预置多种内容模块供用户自行选择，且支持丰富的图表类型展示，展示内容包括视频预览窗口、系统运行概要、站点温湿度、最近一周告警统计、空调状态、各子系统告警统计、温湿度分布、网络状态、最近24h温湿度趋势、蓄电池状态、UPS负载统计、超链接等，支持的图表类型包括柱状图、折线图、曲线图、饼状图、散点图、雷达图等，需提供软件截图证明。 | 1 | 套 | 1440.00 | 1440.00 |
| 1-3 | 温湿度传感器 | 尚为 | SW-EMS-0121N | 1. 温度测量范围：-10~70℃ 2. 湿度测量范围：0~100%RH 3. 温度测量误差：±0.5℃（25℃） 4. 湿度测量误差：±5%（25℃） 5. 供电电源：12VDC（6~15VDC） 6. 通信接口：RS-485 7. 外形尺寸：80mm*80mm*30mm 8. 安装方式：壁挂安装或吸顶安装 9. 工作环境：-20℃~+80℃，10%~90%无结露 | 1 | 套 | 792.00 | 792.00 |
| 1-4 | 水浸传感器 | 尚为 | SW-EMS-0100W | 1. 检测通道数: 1路 2. 线缆长度: 200m 3. 检测灵敏度: 可设定8种灵敏度 4. 响应时间: <3s 5. 继电器输出: 1路，触点容量 30VDC 1A 6. 检测水质: 普通自来水 7. 电源输入: 9～15VDC,工作电流 ≤0.1A 8. 工作电流: ≤0.1A 9. 外形尺寸（长*宽*高）: 88*37*59 mm 10. 安装方式：DIN35mm导轨安装 11. 工作环境: -10℃～50℃，10%～90%RH无结露 | 1 | 台 | 576.00 | 576.00 |
| 1-5 | 水浸感应线(10米) | 尚为 | SW-EMS-0101W | 配10米水浸绳 | 1 | 条 | 691.20 | 691.20 |
| 1-6 | 声光报警器 | 尚为 | SW-EMS-0010 | 1.工作电压：12VDC； 2.工作电流：≤70mA； 3.声压指数：108dB | 1 | 套 | 144.00 | 144.00 |
| 1-7 | 指纹刷卡一体机 | 海康威视 | DS-K1T301AMF | 1.读卡类型：Mifare卡（IC卡）、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别； 2.存储容量：电容式指纹模块，5000枚指纹，10万张卡，10万个密码，30万记录存储； 3.通信方式：有线网络，WiFi； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 4.输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 5.工作电压：DC 12V； 6.工作电流：1A(max)； 7.使用环境：室内使用，不防水； 8.设备尺寸：137*142*35mm； 9.设备重量：400g 注：不含电源，需单独配置 | 1 | 个 | 2592.00 | 2592.00 |
| 1-8 | 单联磁力锁 | 国产 | SW-EMS-3105ZK | 输入电压：DC12V； 工作电流：450mA ； 抗拉力：230kg； 重量：1.89kg； 尺寸：250*47*26mm 锁状态信号NO/NC输出、LED指示； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 1 | 个 | 432.00 | 432.00 |
| 1-9 | 磁力锁ZL型支架 | 国产 | SW-EMS-3110ZK | 1.重量：0.60Kg 2.尺寸：256*50*30mm | 1 | 个 | 158.40 | 158.40 |
| 1-10 | IC厚卡 | 国产 | SW-EMS-3101ZK | 配件 | 10 | 张 | 9.60 | 96.00 |
| 1-11 | 开门按钮 | 国产 | SW-EMS-3113ZK | 配件 | 1 | 个 | 28.80 | 28.80 |
| 1-12 | 门禁专用电源 | 国产 | ZB-P200(5A) | 输出电压：12VDC （11－14V可微调）； 额定电流：5A | 1 | 个 | 273.60 | 273.60 |
| 1-13 | 技术服务费 | / | / | 含线材门禁安装布线调试、理线 | 1 | 项 | 9600.00 | 9600.00 |
| 1-14 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 国产 | GQQ40/2.5 | 40L瓶组单瓶最多充装70KG药剂，贮存压力（20℃）：2.5MPa，最大工作压力（50℃）：4.2MPa。灭火剂喷射时间≤10s，灭火形式为全淹没式。启动方式：自动、手动、紧急操作。适用温度：0-50℃ | 1 | 套 | 4940.00 | 4940.00 |
| 1-15 | 七氟丙烷灭火剂 | 国产 | HFC-227ea | 清洁、低毒、良好电绝缘性、灭火效率高、不破坏大气 | 40 | Kg | 109.00 | 4360.00 |
| 1-16 | 泄压装置 | 国产 | JAXY-0.12-J | 开启延迟时间为1s，有效泄压面积为0-0.12㎡，开启压力：1100Pa±50Pa | 1 | 台 | 846.00 | 846.00 |
| 1-17 | 点型光电感烟探测器 | 海湾 | JTY-GD-G5T | 监视电流≤0.8mA，报警电流≤1.8mA，报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 | 1 | 只 | 69.00 | 69.00 |
| 1-18 | 点型感温火灾探测器 | 海湾 | JTW-ZCD-G5H | 监视电流≤0.8mA，报警电流≤1.8mA，报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 | 1 | 只 | 69.00 | 69.00 |
| 1-19 | 探测器底座 | 海湾 | DZ-05 | 探测器通用底座 | 2 | 只 | 8.00 | 16.00 |
| 1-20 | 火灾声光警报器 | 海湾 | HX-320B | 线制：二线制，与控制器采用无极性信号二总线连接。声压级：80dB-115dB(前方3m水平处），闪光频率：1.4Hz±20%。变调周期：4s（1±20%）。声调：火警声）。外形尺寸：90mm*144mm*60.5mm | 1 | 只 | 126.00 | 126.00 |
| 1-21 | 气体喷洒指示灯 | 海湾 | GST-LD-8317H | 闪光频率：1.3Hz±20%。线制：与气体灭火控制器采用二线连接。外形尺寸:348mm*159mm*25mm | 1 | 只 | 366.00 | 366.00 |
| 1-22 | 紧急启/停按钮 | 海湾 | GST-LD-8318 | 启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键。线制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接。外形尺寸：112（长）mm*133（高）mm*65（厚）mm. | 1 | 只 | 253.00 | 253.00 |
| 1-23 | 气体灭火控制器 | 海湾 | GST-QKP01H | 1.工作电压：交流AC220V 50/60Hz，允许电压变化范围：AC176V-AV264V。 2.功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤150W。 3.电池充电电流：0.6A-0.8A。 4.主机故障问题需在屏幕体现，可查找到具体故障问题点5.带两节12V7AH电池 | 1 | 台 | 4827.00 | 4827.00 |
| 1-24 | 技术服务费 | / | / | 含泄压口打孔，包含线材、线管、辅材等，不含消控室联动 | 1 | 项 | 7680.00 | 7680.00 |
| 1-25 | 等保测评服务费 | / | / | 1.等保咨询服务 1.1等级保护差距分析：完成定级备案工作后，对信息系统执行一次完整的等级保护差距分析服务，按照等级保护基本要求和等级保护测评准则实施自我预测评工作，并根据测评结果弥补缺漏，为申请测评做准备。 1.2等级保护规划与整改方案设计：经过差距分析后，给出专家级的等保规划整改建议方，协助采购人制定纲领性的安全策略文件，包括确定安全方针，制定安全策略，以便结合等级保护基本要求和安全保护特殊要求，构建机构信息系统的安全技术体系结构和安全管理体系结构。 1.3等级保护整改实施与安全加固：在整改方案确定之后。协助采购人依据整改建议对信息系统实施安全加固，等级保护安全加固包括应用信息系统相关的网络结构化设计，网络设备安全防护加固，服务器主机安全加固，数据库系统安全加固，中间件系统安全加固，应用服务漏洞检测与加固服务等多方面的加固内容。 1.4等级保护管理体系建设：咨询顾问将根据等级保护安全管理的基本要求，为信息系统建立起信息安全策略、方针、各项安全管理制度、安全操作规范以及各类操作记录文档体系，使信息化管理能够在等级保护要求的管理体系下长期稳定运行。 1.5等级保护测评辅助：代理采购人向国家等保测评机构申请测评，根据测评要求，协助补充和准备测评所需的文档资料，如机房安全管理制度及相关记录、安全职责书说明、安全漏洞检测和系统升级管理制度及相关记录、权限管理制度及相关记录、备份制度及相关记录、防病毒管理制度和记录、第三方人员管理制度、安全事件报告制度、应急管理制度和应用预案等，确保符合国家等级保护测评需要。 2.安全测评内容 2.1安全等级测评：依照GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》和《行业网络安全等级保护基本要求》对被测系统进行等级保护测评，确定不同等级业务系统当前安全防护现状，以及与国家和行业等级保护要求间的差距；分析其所面临的威胁及其存在的脆弱性，提出有针对性的抵御威胁的防护策略和整改措施，为防范和化解信息安全风险，将风险控制在可接受的水平，最大限度地防止由于信息系统安全事件引发安全事故，全面提高信息系统安全防护水平提供科学依据。 2.2等级测评将覆盖安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度等方面的内容，内容包括但不限于以下内容： 2.2.1总体要求测评：包括总体技术要求、总体管理要求； 2.2.2安全技术测评：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等五个方面的安全测评； 2.2.3安全管理测评：安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理等五个方面的安全控制测评； 2.2.4测评通过后最终出具：对应系统的《信息安全等级保护测评报告》。 3.提供的技术服务成果及要求 3.1技术服务的方式：现场测评、数据分析。 3.2技术服务对象：采购人申请测评的信息系统，如所申请系统的相关信息与实际环境不相符合，以信息系统实际运行环境为准。 3.3技术服务成果：完成等保备案工作（含定级）并取得公安部门的等保备案证明，取得并提交备案系统所在省等级保护测评机构出具的不低于量“中”的安全等级测评报告。 | 1 | 项 | 50000.00 | 50000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计： | 99736 |

- *注：以上产品需要整体报价,不接受负偏离。

（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。

2、交货时间：分批次供货，收到万翔《采购订单》后10个工作日交付最终用户指定地点并安装完毕（最终用户由万翔指定）。

3、售后服务要求：硬件产品二年7x24全天候免费服务、4小时上门服务。（从产品经需方验收合格之日起起算），在产品质保期内若出现质量问题，由供方免费更换全部产品并承担由此给需方造成的一切损失（包括设备损坏及其他事故等）。

4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出99,736.00元；否则报价无效。

2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

分批次供货，设备及服务到货并验收合格后，买方根据卖方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票及使用单位已经签署的《验收供货单》的30个日历日内向卖方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单公章），格式详见附件；

*2、营业执照副本（三证合一）复印件，为保证服务时效性，注册地址要求福建省；

*3、售后服务承诺函（须加盖单位公章）。

*4、报价单位或委托的测评机构须具有公安部第三研究所颁发的网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证证书（原件备查）。

二、报价须知

（一）报价方式：

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。

3、报价单必须在2025年08月27日（周三）11:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2025年08月27日（周三）11:00 。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与厦门万翔网络商务有限公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2025年08月22日

报价单（参考）

| 合同包 | 货物名称规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单价(现场交货价) | 小计 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称：                        项目编号∶                货币单位：人民币

报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

投标代表：            电话：         邮箱：

报价人盖章