
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2026-ZYXJ0058  不间断电源采购项目进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

一、项目内容
	序号
	产品名称
	主要技术参数
	数量
	单价限价（元）
	小计（元）

	1
	科华UPS主机YTR3340

(40KVA)
	1、UPS主机基本要求为：塔式三进三出UPS，功率≥40KVA。

2、为了满足现场设备维护，UPS主机应配有输入开关、旁路开关、输出开关和维护旁路开关。

3、输入频率范围：40~70Hz；旁路同步跟踪范围：50/60±10%；电池电压：±12～±20节可调，额定电池电压±144～±240V ，电池可调范围大，现场配置灵活；

4、逆变过载能力：负载≤105%:长期运行；105%<负载≤110%:维持60分钟后转旁路；110%<负载≤130%:维持10分钟后转旁路；130%〈负载≤155%:维持1分钟后转旁路；负载>155%时，立刻转旁路；

5、UPS主机具备大充电电流，标准4A，最大可增设10A，可根据现场电池容量调节，缩短充电时间。

6、UPS应标配不少于4.3英寸LCD触摸屏，同时具有组合按键及LED指示灯的人机交互功能。

7、要求UPS操作界面具有双键组合开关机设计，主机开机/关机必须同时按ON双键组合键，确保当触摸屏失效时依然可以进行开关机操作，安全可靠；

8、具有电池智能管理：电池管理功能丰富，无需操作UPS开关，即可对电池组进行在线的深度测试、标准测试、定时测试，既方便电池日常维护，也可延长电池使用寿命。

9、为了方便现场搬运、就位安装，UPS底部应配备万向轮，方便移动搬运，实现快速就位。

10、为全新原厂原包装无拆封、无破损、说明书、附件齐全的产品、非库存，原厂质保3年，须提供原厂质保服务证明材料。

11、需包含旧机拆除，新机安装调试。
	2
	38500
	77000

	2
	奥冠蓄电池6-GFM-100
	电池类型：阀控式铅酸蓄电池/设计寿命≥12年，免维护的专业设计：阀控密封式设计，不用加酸、加水维护，不漏液、无酸雾、长寿命。

工作温度：－20～+55℃（提供相关证明材料）。
21、再充电性能，恒压充电24H再充电能力因素≥96.8%。
蓄电池容量保存率，静置28天后容量保存率≥99.1%，并提供TLC或CMA证书证明材料。

容量一致性：同组电池10H率容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.2%。
电池采用先进的板栅设计，能有效提高电池品质，保证电池寿命，有效降低内阻，须提供相关第三方机构出具的证明材料。

电池品牌：铅酸蓄电池行业知名品牌，获得国家公司性质管理总局的驰名商标认定，并提供证明文件。
蓄电池生产企业应通过UL、CE、泰尔认证提供的产品必须通过泰尔认证，并提供泰尔认证证书，和泰尔检验报告，须提供加盖公章的证书扫描件。
9、按拆除1组旧电池安装1组新电池的次序完成4组新电池安装。

10、安装新电池时须将原有电池监测线路按序复原，并能正常监测。
	160
	780
	124800

	3
	旧电池拆除
	原有4组电池共160节拆除搬运至指定地点存放。
	160
	20
	3200

	
	　
	合计
	205000


1、质量要求：供方提供的产品必须为全新原厂原装产品，应符合国家及行业相关标准。

2、交货时间：收到万翔《订货单》之日起5个日历日内送达客户指定收货地址，并安装调试完成。
3、售后服务要求：

提供所有设备的上架、安装及调试服务;硬件3年原厂保，在质量保证期内设备出现非人为因素的故障，应协调原厂免费更换新的部件。同时需要提供旧机拆除服务并搬到指定地点，须将原有电池监测线路按序复原，并能正常监测。
4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出205000元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并安装调试后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、最终用户签收报告后的30个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

*1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

*2、营业执照副本（三证合一）复印件

*3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

*4、UPS主机须提供原厂质保服务证明材料。
二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价人应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价人盖章扫描的报价文件。报单价一次报出，不得更改,填写后不得涂改挖补,否则报价无效。

2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年3月20日16:00 （报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年3月20日16:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价人有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价人或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价人不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。
（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价人一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价人承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年3月17日

报价单（参考）
报价人名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：
	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价(现场交货价)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               


报价人提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价人接受本询价函的所有要求。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                投标代表：            电话：         邮箱：

                                                               报价人盖章
6

