
自营商品采购询价函

各位合作伙伴： 

厦门万翔网络商务有限公司现对以下项目编号为XM2025-ZYXJ0143进行询价采购，现邀请贵单位就以下采购项目内容进行报价。

	序号
	子系统
	型号
	品牌
	描述
	单位
	数量
	限价（元）
	小计（元）

	1
	17KW机房专用精密空调
	DMC17WT3(室外机)
	维谛
	上送风；制冷量：17（kW） ；标准风量：4300（m3/h） 
电加热功率：5.5（kW）；红外加湿器 加湿量：3（kg/h）
尺寸：750*650*1975（宽*深*高mm）净重：230（kg）
(1)机房专用空调应为节能产品，需提供原厂盖章国家节能认证证书; 
(2)设备生产厂商必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书并具有CNAS编号。实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合。
(3)机房专用空调应具备高能效比，在室内回风条件24℃，50%湿度条件下全年能效比>3.0
(4)机房专用空调应具有高效节能性，压缩机选用具有较高的能效比的涡旋压缩机
(5)机房专用空调系统应具有高可靠性，应选用高可靠性的谷轮(copeland)品牌涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行
(6)机房专用空调室内机应采用全金属叶片、金属外壳的轴连风机，保证风机连续运转的可靠性。
(7)机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF>10万加热小时。
 (8)机房专用空调应具备安装灵活特点，可靠墙摆放于地面。
 (9)调应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。 
(10)机房专加湿 维用空调机组的噪音: 室内机组:距机组2米处自由空间声压级 60dB(A)室外机组:距机组10米处自由空间声压级 50dB(A)
(11)空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。不得采用R22或R407C冷媒。
(12)机房专用空调的加热性能: 具备电子再热器，加热量不小于6kw。
(13)★机房专用空调的加湿性能: 应采用远红外加湿器，加湿器可以重复利用及长期使用。 
(14)★设备生产厂家需具有全国性售后服务体系证明，在本项目所在地具有原厂技术服务团队和备品备件库，并提供原厂盖章项目授权书和售后承诺函。
(15)★制造厂商必须具有中国设备维修安装企业能力等级证书，且须满足制冷空调A类I级、D类I级以上等级，并提供相应的证书资料。
(16)★制造商须具有50年以上的制造同类精密空调产品的经验，并提供证明资料。
	台
	1
	62500.0 
	62500.0 

	2
	精密空调室外机
	DMC22MT1
	维谛
	外形尺寸：950*400*1245（竖直安装）（W×D×H，mm）
设备净重：85（kg）
	台
	1
	14000.0 
	14000.0

	3
	铜管
	19/ 16
	配套
	19/16气管，16/16液管；工程连管壁厚要求⼤于 1.5mm，1.设备安装调试运行及吊装， 2.内外机连接铜管，3.内外机固定，4.内外机连接电源及信号线，5.加湿用内机连接水管，阀门等，6.系统抽真空，加冷媒，7。系统调试及辅材（不含土建及设备动力电源,不含设备供水）
	项
	1
	6500.0
	6500.0

	4
	进、排水
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安装调试费
	
	
	
	
	
	
	

	A
	合计（含税13%）
	83000.0 


一、项目内容
（一）项目要求

1、质量要求：卖方保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家及行业相关标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、正宗品牌的产品。买方有权对货源渠道、产品品质进行核验，来源不明或厂家不认可的货物买方有权拒收。
2、交货时间：中标后3个工作日内完成交付并进行设备调试。
3、售后服务要求：

1）提供设备及辅材安装1年保修服务。
2）提供现场咨询及产品使用培训服务。

3）合同未明确的按厂商标准执行。
4、价格要求：

1）货物报价不超出单位限价，总报价不超出 83000.0元；否则报价无效。
2）报价包括运费、包装费、现场搬运费、安装调试、售后服务费及其它一切相关费用。 

3）所开具发票必须为一般纳税人增值税专用发票（13%税点）；购货单位名称：厦门万翔网络商务有限公司。

5、付款方式

设备到货并验收合格后，甲方根据乙方开具的合同总价100%的一般纳税人增值税发票、验收合格报告后的15个日历日内向乙方支付100%货款。

（二）报价文件应至少包括以下部分，否则报价无效：

1、报价单（须加盖单位公章），格式详见附件

2、营业执照副本（三证合一）复印件

3、售后服务承诺书（须加盖单位公章）

4、维谛厂家针对该项目的授权书
二、报价须知

（一）报价方式： 

1、本项目以电子邮件报价形式进行报价,即报价供应商应当在报价截止时间前向指定邮箱wanxiangiport@163.com发送经报价供应商盖章扫描的报价文件。为保证采购质量，正式询价之前，买方有必要就采购项目进行前期市场调研活动（包含但不限于价格征集、方案征集、初步询价等）。被征集供应商可以根据自身情况对市场调研活动进行响应与否，供应商的响应与正式询价无关，买方对供应商的响应也不负任何责任。
2、电子报价邮件主题需体现项目编号，否则作为无效报价处理。
3、报价单必须在2026年6月11日（周四 ）17:00（报价截止时间）之前发送至我司指定邮箱；报价开启时间为2026年6月11日（周四 ）17:00。报价供应商无需到场。

4、报价供应商须按询价函要求完整进行报价,不得更改内容,不得缺项、漏项。         

（二）出现以下情况之一的，报价无效：

1、报价文件内容不完整的；

2、超过报价截止时间提交报价的；

3、报价方式不符合本报价须知要求的；

4、报价供应商有弄虚作假或串标、围标等违法行为的；

5、报价文件不能实质性响应本询价函的。

6、报价供应商或其法定代表人不得存在行政处罚、列入经营异常名单、列入严重违法失信名单、限制高消费及被厦门翔业集团有限公司列入“严重失信方名单”的情形。

7、报价供应商不得存在其他法律法规认定报价无效的情形。

（三）确定成交供应商原则：询价小组将根据实质性响应本询价函要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（四）报价供应商一旦递交报价文件，即视为认可本询价方式及报价须知的所有内容。报价供应商承诺报价有效期为壹个月。

( 五 ) 若报价供应商在报价后又撤销报价或无法履行的次数超过3次及以上的将被纳入黑名单12个月，纳入黑名单时间起12个月内将不得参与万翔网商公司自营商品密封询价采购项目的报价。

（六）报价供应商可于项目开标后询问己方是否为中标供应商，但不得要求买方或买方代理机构告知其他供应商的报价信息。

（七）报价供应商参与项目报价的，均视为同意上述所有要求。

厦门万翔网络商务有限公司

2026年6月9日

报价单（参考）

报价供应商名称：                                     项目编号∶                                  货币单位：

	合同包
	货物名称规格
	数量
	报价单价
	小计
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价：大写：                            小写：               
	


报价供应商提交的报价文件中与本询价函的要求有不同时，应在报价文件中特别说明，否则视为报价供应商接受本询价函的所有要求。报价供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

                                                                  报价供应商盖章

1

