附件：复合碳源小试试验报告（更新版）

瀚蓝（某某）公司、复合碳源小试试验报告

- 试验目的

根据项目公司实际生产需要，现需要对其复合碳源需求进行年度招标采购。在其招标文件技术规范书响应部分中明确了小试合格作为准入前提条件，并且规定了其污水脱氮效果作为项目使用的关键要求。故需要复合碳源投标人提供现场小试情况或寄样至项目公司进行小试实验并得出小试结果（小试污泥由各项目统一取样，确保各供应商小试时污泥是同一批，取样和小试时应安排监督人员现场监督，确保小试公平公正），以各家小试结果数据为准。以便后续评标工作的进行。

- 试验过程与结果

2.1 复合碳源取样检测数据结果

表1 复合碳源指标参数化验表

| 序号 | 厂家 | 规格型号 | 外观颜色/ 透明度 | COD当量 （mg/L） | 总氮浓度（mg/L） | 总磷（mg/L） | 密度（g/cm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、复合碳源取样化验结果需要具有代表性；

2、取样化验结果需满足我司招标中的规格参数要求，严禁我司禁止类碳源的投标。

2.2 实验参数及结果

表2 脱氮实验效果一览表

| 序号 | 厂家 | 规格型号 | 试验过程是否出现产气 | SV30 （%） | 出水COD（mg/L） | 出水总氮（mg/L） | COD降解率（%） | 总氮去除率 （%） | 泡沫/浮渣情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注1：结果以供应商小试实验最优效果所选药剂规格型号进行评比。

注2：试验要求，严格按附表2中要求进行。

注3：本次小试报告中附件1，仅作为供应商小试实验流程对接和参考依据。

注4：本次小试报告要求每个供应商实验单独一份报告，禁止多个供应商实验数据汇总在一张表格中。

3.2 小试实验效果图片

3.2.1 反应污泥沉降性能（俯视/剖面图各1张，SV30%沉降情况）

例如：拍照第三天图片

图1 SV30%俯视效果图            图2 SV30%侧/剖面图

3.2.2 整体效果图（脱氮反应连续3天拍照，俯视图和侧面立式图各拍1张/天）

例如：三天时间总共需要拍照6张照片

图3 试验效果俯视图（观察泡沫大小）   图4  试验效果侧/剖面图（观察产气/泡沫层高度）

- 结论、意见与建议

例如：需要给出明确合格或者不合格结论：

不合格；复合碳源小试COD降解率低、无法总氮去除率***，泡沫情况*******（自己描述）。

合  格：****规格型号复合碳源******，COD降解率***，易生化降解，总氮去除率***，分层清晰******（自己描述）。

主管/专工签名：

监督人签名：

部门负责人签名：

分管领导签名：

日期：   年    月    日

- 附表1：

- 复合碳源小试实验方案要求（每种药剂同一批次试验结果）：

- 实验器材准备：500mL玻璃烧杯、磁力搅拌器、恒温水浴搅拌器（或电热恒温水浴锅）、保鲜膜（弹性气球）。

- 小试步骤要求：

- 取生产现场反硝化污泥混合液300mL于500mL烧杯中；

- 取700mg硝酸钠溶于50ml水中，用玻璃棒搅拌均匀，搅拌均匀后加入盛有反硝化污泥混合液的500mL烧杯中搅拌均匀，然后测试水样的COD值和总氮值；

- 根据测试COD值和总氮值，按碳氮比（C/N）为12:1计算缺少碳源量，投加供应商提供的复合碳源量；

- 复合碳源投加完成后，加入磁力搅拌子，用保鲜膜（或者弹性气球）对烧杯口进行封口，用橡皮筋扎住瓶口（缺氧条件下进行）；

- 调整恒温水浴锅温度30℃，放入实验烧杯，旋转转速控制器，控制搅拌强度缓慢搅拌反应（控制转速≤60r/min，最低搅拌强度，防止转速过快破坏活性污泥絮体）；

- 连续观察反应产气情况（保鲜膜或者气球是否鼓胀起来），每天取出拍两张照片，一张俯视图、一张侧面图（照片填入3.2.2章节中）。然后放回继续反应。

- 小试结果测试：

- 反应三天结束后，第三天结束取出实验烧杯，取100mL混合液，测试SV30%，拍照记录（照片填写至3.2.1章节），数据填入表2中；

- 反应结束后，拍照（照片填入3.2.2中第三天照片）取样过滤，测试过滤后滤液COD值与总氮值，填入表2中。

- 计算COD降解率、总氮去除率，填写进入表2中；

- 实验卫生整理：完成小试实验，整理现场卫生环境。